ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»

Система автоматического речевого оповещения                       и музыкальной трансляции

«РЕЧОР Гранд»

Блок расширения зон

БРЗ-20/3

Паспорт

Москва 2013г.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Назначение и краткое описание...............................................................3

2. Технические характеристики....................................................................5

3. Комплект поставки...................................................................................7

4. Транспортировка и хранение....................................................................7

5. Гарантийные обязательства......................................................................8

6. Свидетельство о приемке.........................................................................8

7. Приложения:

- Сертификат соответствия (обязательная сертификация)                                № C-RU.ПБ16.B.00442;................................................................................9

- Приложение к сертификату соответствия..................................................10

1. Назначение блоков расширения зон

Блоки расширения зон БРЗ-20/1, БРЗ-20/2, БРЗ-20/3, предназначены для расширения системы оповещения, построенной на центральном блоке управления ЦБУ-160/2, до 30, 50 или максимально 70 зон.

Блоки отличаются между собой  номерами зон на кнопках управления лицевой панели и номерами тревожных входов на задней панели.

Передние панели блоков расширения зон показаны на рисунках     Рис. 1, Рис. 2 и Рис. 3.

Световой индикатор «СЕТЬ». При наличии сетевого напряжения ~220 В непрерывно горит зелёным светом, при работе от резервного источника питания мигает зеленым светом;

Световой индикатор «АВАРИЯ». При отсутствии связи блока БРЗ-20 с центральным блоком управления ЦБУ-160/2 (обрыв линии  или  короткое замыкание) мигает красным светом;

Панель выбора зон оповещения «ЗОНЫ ОПОВЕЩЕНИЯ». Здесь расположены кнопки выбора зон оповещения и световые индикаторы, отражающие состояние каждой зоны:

-световой индикатор не горит–зона недоступна для выбора;

-световой индикатор мигает зеленым светом–зона доступна для выбора;

-световой индикатор горит непрерывно– зона выбрана.

На задней панели расположены:

-гнезда «ВХОД УПРАВЛЕНИЕ», и «ВЫХОД УПРАВЛЕНИЕ»   предназначены для подключения кабеля шины управления между центральным блоком управления ЦБУ-160/2, блоками усилителей БУМ и другими блоками расширения зон БРЗ-20/1, БРЗ-20/2, БРЗ-20/3, последовательно;

-разъем «ВХОДЫ «ТРЕВОГА», предназначен для подачи запускающих сигналов (сухой контакт на «ЗЕМЛЮ») от АСПС, пожарных кнопок, датчиков или других устройств, контролирующих именно эти номера

Рис. 1. Лицевая панель блока БРЗ-20/1.

Рис. 2. Лицевая панель блока БРЗ-20/2.

Рис. 3. Лицевая панель блока БРЗ-20/3.

Рис. 4. Задняя панель блока БРЗ-20/1.

зон оповещения (от №11 до №30 для БРЗ-20/1, от №31 до №50 для БРЗ-20/2, от №51 до №70 для БРЗ-20/3);

-клеммы «36В 6А» -подключения резервного питания (30 ÷ 42 В);

-клемма защитного заземления;

-выключатель «СЕТЬ ~220В»-выключатель сетевого напряжения;

-предохранитель ~220В (2А);

-Гнездо для подключения сетевого электрического кабеля.

2.  Технические характеристики блоков расширения зон

Технические характеристики  блоков БРЗ-20/1, БРЗ-20/2 и  БРЗ-20/3 приведены в Таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование характеристики | Ед. Изм. | Параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питание от сети переменного тока | В | ~220 В, -15%, +10%, 50Гц. |  |
| 2 | Максимальная потребляемая мощность от сети ~220В | Вт | 3 |  |
| 3 | Потребляемая от сети мощность в дежурном режиме, не более | Вт | 1,5 |  |
| 4 | Напряжение источника резервного питания постоянного тока | В | 30 ÷ 42 В |  |
| 5 | Максимальный ток потребления от резервного источника питания | А | 0,03 |  |
| 6 | Количество контролируемых зон | шт | 20 |  |
| 7 | Входы управления «ТРЕВОГА» |  | Разъемные клеммные соединения типа 2EDGR-5,0-10P 2EDGK-5,0-10P |  |
| 8 | Активация входов управления |  | «Сухой контакт» замыкание на «ЗЕМЛЮ» |  |
| 9 | Размеры блока (В х Ш х Г) | мм | 45 х 490 х 430 |  |
| 10 | Вес блока без упаковки, не более | кг | 2 |  |
| 11 | Тип монтажа |  | стойка 19” или настольная установка; |  |
| 12 | Режим работы |  | Круглосуточный |  |
| 13 | Рабочая температура |  | от 0 °С до + 55 °С |  |
| 14 | Относительная влажность | % | ≤ 93 % при 40°С |  |

Рис.5. Типовая схема включения блока расширения зон БРЗ-20    системы автоматического речевого оповещения «РЕЧОР Гранд».

3. Комплект поставки

Комплект поставки Блока расширения зон БРЗ-20/3  соответствует  указанному в Таблице 2.

Таблица 2

| № | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Блок расширения зон БРЗ-20/3 |  |
| 2 | Кабель соединительный 0,5 М |  |
| 3 | Паспорт на Блок расширения зон БРЗ-20/3 |  |
| 4 | Упаковка |  |

4. Транспортировка и хранение

4.1 Транспортировка устройств в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

4.2 Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

4.3  Приборы в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение  одного года со дня покупки изделий при их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

5.2 Срок службы 10 лет.

5.3 Производитель оставляет за собой право вносить в изделия схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению параметров устройств.

6. Свидетельство о приемке

Система автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР Гранд» соответствует требованиям технических условий 4371-010-48504282-12 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Серийный номер БРЗ-20/3____________________

Дата выпуска      БРЗ-20/3____________________

Отметка ОТК                                                                              М.П.

Поставщик.

ЗАО «СПЕЦВИДЕОПРОЕКТ»  111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8а, «Научный центр»

т. (495) 633-44-44, 362-54-85.

E-mail: audio@svp.ru

http://www.rechor.ru

Отдел продаж                                                                Дата